- Специалисты компании ООО «Энергия» выполняют весь комплекс работ по наладке водно-химического режима котельного оборудования.

Наладка водно-химического режима проводится не реже 1 раза в 3 года, согласно требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», п. 12.11 (скачать)

Основным назначением водно-химического режима (ВХР) котлов, является обеспечение работы парового котла и оборудования пароконденсатного и питательного тракта котельной, а также водогрейного котла и тепловых сетей, без повреждений их элементов из-за различных видов коррозии и перегрева металла вследствие образования на его внутренних поверхностях отложений в виде накипи и шлама, а также увеличения щелочности котловой воды до опасных пределов.

Целью проведения работ по наладке водно-химического режима является:

- определение допустимых значений нормируемых показателей качества котловой воды, обеспечивающих работу котлов и теплопотребляющего оборудования без повреждения их элементов вследствие отложения накипи и шлама;

- получение на выходе установки воды требуемого качества, что позволит вести безнакипный режим эксплуатации оборудования котельной и достигнуть максимальной экономичности работы оборудования.

- Проведение работ по наладке оборудования системы водоподготовки и водно-химического режима котлов можно разделить на 3 основных этапа:

- Подготовительные работы (ознакомление с технической документацией, уточнение исходных данных, проведение проверочных расчетов, выдача предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных недостатков).

- Наладочные работы  (отработка режимов работы оборудования, определение оптимальных условий работы оборудования, обработка результатов испытания, расчет норм расхода реактивов и реагентов, составление режимных карт и инструкций по эксплуатации оборудования).

- Оформление технической документации.

По результатам наладочных работ, в соответствии с требованиями  РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов» (скачать) и РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за волно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов» (скачать), составляются инструкции, режимные карты, график химического контроля. Кроме того, предоставляются методики по проведению химических анализов контроля качества воды.

- Методы проведения работ по наладке водно-химического режима зависят от типа котельной и состава водоподготовительного оборудования.

Наладка водно-химического режима неразрывно связана с химическим контролем, без которого невозможно оценить работу отдельных аппаратов и всей установки в целом.

Водно-химический контроль также является основным критерием оценки водного режима котлов.

Инженеры ООО «Энергия» выполняют работы с применением переносной лаборатории, в составе которой используются реагенты (см. инструкции) для определения величины жесткости и щелочности, тест-системы для определения содержания соединений железа, сульфит-ионов, фосфат-ионов и такие приборы как

- кондуктометр;

- pH-метр;

- оксиметр; (

- Сроки и стоимость проведения работ по наладке водно-химического режима котельной зависят от типа оборудования, его состава, количества и технического состояния.

Пример коммерческого предложения с ориентировочной стоимостью.

_______________________________________________________________________________________

# Исх. № 3 от 18.01.2016г.

г. Москва

ООО «СТАНДАРТ»

Генеральному директору

Старновскому И.Д.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости и план работ по наладке системы химводоподготовки в составе двух фильтров ФИПа-I-0.7-0.6 и водно-химического режима двух паровых котлов Е-1/9-1Г.

1. Подготовительные работы.

Ознакомление с технической документацией, проверка схемы. Уточнение исходных данных на основании местных условий и результатов обследования. Проверка соответствия технологических характеристик оборудования условиям эксплуатации заводов-изготовителей, СниП, правил Ростехнадзора, ТБ, охраны труда и пожарной безопасности.

Выдача предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных недостатков.

2. Наладочные работы.

Отработка режимов работы основного и вспомогательного оборудования по количественным и качественным характеристикам.

Определение оптимальных условий работы основного и вспомогательного оборудования, установок ХВО, питательной системы.

Обработка результатов испытаний и составление режимных карт работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО и питательной системы.

Расчет норм расхода реагентов для обеспечения нормальной и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО, питательной системы.

Составление инструкций и режимных карт по технической эксплуатации оборудования и по ведению водно-химического режима котельной ООО «СТАНДАРТ» согласно РД 10-179-98, РД 10-165-97.

3.Составление технической документации.

Итого по трем разделам стоимость работ с учётом НДС 18% 110 000 руб.

Срок выполнения работ 45 рабочих дней, после получения предоплаты в размере 50 %.

Время начала и окончания работ определяются по согласованию сторон.

С уважением,

Руководитель службы ХВП ООО «Энергия» 				О.А. Попова

_________________________________________________________________________________________

- Пример оформления технического отчета по наладке водно-химического режима паровой котельной

Обложка.

График-программа.

СОГЛАСОВАНО:							УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор						___________________

ООО «Энергия» 							___________________

____________В.Г. Новицкий					___________________

«____» __________ 2016г.						«____» __________ 2016г.

ГРАФИК (ПРОГРАММА)

проведения наладочных работ по установкам докотловой обработки и водно-химическому режиму паровых котлов.

| № | Состав работ | Начало | Оконч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1этап. Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической документацией, проверка схемы. Уточнение исходных данных на основании местных условий и результатов обследования. Проверка соответствия технологических характеристик оборудования условиям эксплуатации заводов-изготовителей, СниП, правил Ростехнадзора, ТБ, охраны труда и пожарной безопасности. | 01.02. 2016 г. | 02.02. 2016 г. |
| 1.2. | Выдача предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных недостатков | 03.02. 2016 г. | 03.02. 2016 г. |
| 2. | 2 этап. Наладочные работы |  |  |
| 2.1. | Отработка режимов работы основного и вспомогательного оборудования по количественным и качественным характеристикам. | 03.02. 2016 г. | 06.02. 2016 г. |
| 2.2. | Определение оптимальных условий работы основного и вспомогательного оборудования, установок ХВО, питательной системы. | 06.02. 2016 г. | 12.02. 2016 г. |
| 2.3. | Обработка результатов испытаний и составление режимных карт работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО и питательной системы. | 15.02. 2016 г. | 15.02. 2016 г. |
| 2.4. | Расчет норм расхода реактивов и реагентов для обеспечения нормальной и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО, питательной системы. | 19.02. 2016 г. | 22.02. 2016 г. |
| 2.5. | Составление инструкций по технической эксплуатации оборудования и по ведению водно-химического режима котельной | 23.02. 2016 г. | 26.02. 2016 г. |
|  | 3 этап. Составление технической документации |  |  |
| 3.1. | Оформление технического документации. | 27.02. 2016 г. | 1.03. 2016 г. |

Инженер-химик ООО «Энергия»				____________________________

Режимные карты.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

П.В. Соколов

_______________________

«______»________2014г.

## РЕЖИМНАЯ КАРТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ 2-х

## СТУПЕНЧАТОГО НАТРИЙ-КАТИОНИРОВАНИЯ

(срок действия – три года)

| Наименование показателей | Фильтр 1-ст | Фильтр 3-ст | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Качество воды на входе в установку |  |  |  |
| 1.1.Минерализация (солесодержа- ние), мг/л | З35 | 370 | До 1000. |
| 1.2.Жесткость общая, мг-экв/л | 7.5 | не более 0,50 |  |
| 1.3.Щелочность общая, мг-экв/л | 7.0 | 3.7 |  |
| 1.4.Прозрачность по шрифту, не менее,см; | 40 | 40 |  |
| 1.5.Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мг/л | 0.1 | 0.1 | до 0.3 |
| 2.Техническая характеристика фильтра |  |  |  |
| 2.1.Тип фильтра | ФИПаІ-2.0-06-Na | ФИПаІI-1.5-06-Na |  |
| 2.2.Диаметр фильтра, м2 | 2.0 | 1.5 |  |
| 2.3.Площадь фильтрования, м2 | 3.14 | 1.76 |  |
| 2.4.Тип, марка катионита | КУ2-8 | КУ2-8 |  |
| 2.5.Высота слоя катионита, м | 2.0-1.8 | 1.5 | 2/3 от Нф-ра. |
| 2.6.Объем катионита в фильтре,м3 | 5.65 | 2.65 | 2/3 от Нф-ра |
| 3.Умягчение воды |  |  |  |
| 3.1.Количество работающ.ф-в, шт. | 2 | 1 |  |
| 3.2.Скорость фильтрования, м/ч |  |  | от5 до 40 |
| Номинальная | 20 | 40 |  |
| Минимальная | 5.0 | 5.0 |  |
| Максимальная | 30 | 50 |  |
| 3.3.Производительность ф-ра, м3/ч |  |  |  |
| Номинальная | 84.7 | 77.8 | расчетная |
| Минимальная | 15.7 | 8.8 |  |
| Максимальная | 94.0 | 88.0 |  |
| 3.4.Рабочая обменная емкость катионита, г-экв/м3 | 1133 | 1133 | расчетная |
| 3.5.Жесткость умягченной воды, мг –экв/л | 0.5 – 0.02 | 0.02 – 0 |  |
| 3.6.Жесткость воды при отключен. ф-ра на регенерацию, мг-экв/л | 0.5 | 0.02 |  |
| 3.7.Количество умягченной воды за фильтроцикл, м3 | 914.5 | 6250 |  |
| 3.8.Гидравлическое сопротивление ф-ра при нормальной. произв., кгс/см2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | до 1.0 |
| 4.Взрыхляющая промывка фильтра |  |  |  |
| 4.1.Скорость воды, м/ч | 4.0 | 4.0 | справ .вел. |
| 4.2.Время промывки, мин | 40-50 | 50 | до осветлен. |
| 4.3.Давление воды в ф-ре, кгс/см2 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | без выноса кат. |
| 4.4. Температура воды, º С | 15-25 | 15-25 | до 35 |
| 4.5.Расход воды на 1 промывку, м3 | 30.0 | 21.1 |  |
| 5.Пропуск регенерационного р-ра соли (NaCI) через фильтр |  |  |  |
| 5.1.Давление в фильтре, кгс/см2 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | не ниже 0.5 |
| 5.2.Расход технической соли на одну регенерацию, кг | 920 | 800 | сухая NaCI(93%) |
| 5.3.Концентрация р-ра соли, % | 8-10 | 10-12 |  |
| 5.4.Скорость пропуска р-ра, м/ч | косвенно по времени | 4-5 |
| 5.5.Продолжительность пропуска р-ра соли, мин | 50 | 40 | не менее 40 |
| 6. Отмывка фильтра |  |  |  |
| 6.1Скорость отмывки в дренаж, м/ч | 6.0 | 6.0 | 6-8 |
| 6.2.Продолжительность отмывки в дренаж, мин. | по величине Ж | по величине Ж | 1ст. до 500 2ст. до 20 |
| 6.3.Объем отмывочной воды | 37.0 | 21.1 |  |
| 6.4.Общая продолжительность отмывки, мин. | 60-70 | 40-60 |  |
| 6.5.Жесткость отмывочной воды в конце промывки, мг-экв/л | 0.5 | 0.02 |  |
| 6.6.Общая продолжит. регенерации, ч | 3.0-3.5ч. | 2.6-3.0ч. |  |

# ПЕРИОДИЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ

## УСТАНОВКИ НАТРИЙ – КАТИОНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ

( количество анализов в сутки)

| Анализируемая среда, точки отбора проб | Ж | Щ | рН | Fe | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на входе в фильтр 1 ступени | 1 | 1 | при налад | 1(в неделю) | при налад |
| Умягченная вода после фильтра 1 ступени | 12 |  |  |  | при налад. |
| Химочищенная вода после ф – ра 3 ступени | 6 |  |  |  |  |

Согласовано:							Режимную карту составил:

Начальник лаборатории					Инженер-химик

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»			ООО «Энергия»

Терешкина А.А.___________				Попова О.А.____________

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

П.В. Соколов

________________________

«______»________2014г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

ХЛОР-АНИОНИРОВАНИЯ

(срок действия – три года)

| Наименование показателей | Фильтр 2-ст. | Примечан . |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Качество воды на входе в установку |  |  |
| 1.1.Минерализация (солесодержа- ние),мг/л | 370 | До 1000. |
| 1.2.Жесткость общая, мг-экв/л | не более 0,50 |  |
| 1.3.Щелочность общая, мг-экв/л | 7.0 |  |
| 1.4.Прозрачность по шрифту, не менее,см; | 40 |  |
| 1.5.Содержание соединений железа, мг/л | 0,1 | до 0.3 |
| 2.Техническая характеристика фильтра |  |  |
| 2.1.Тип фильтра | ФИПаΙΙ -1.5-0.6Cl |  |
| 2.2. Диаметр фильтра, м2 | 1.5 |  |
| 2.3.Площадь фильтрования, м2 | 1.76 |  |
| 2.4.Тип, марка катионита | АВ17-8 |  |
| 2.5.Высота слоя катионита, м | 1.6-1.5 | 2/3 от Нф-ра. |
| 2.6.Объем катионита в фильтре,м3 | 2.65 | 2/3 от Нф-ра |
| 3 Понижение щелочности воды |  |  |
| 3.1.Количество работающ.ф-в, шт. | 2 |  |
| 3.2.Скорость фильтрования, м/ч |  | от5 до 40 |
| Номинальная | 20 |  |
| Минимальная | 5.0 |  |
| Максимальная | 35 |  |
| 3.3.Производительность ф-ра, м3/ч |  |  |
| Номинальная | 70.4 | расчетная |
| Минимальная | 8.8 |  |
| Максимальная | 61.6 |  |
| 3.4.Рабочая обменная емкость анионита, г-экв/м3 | 580 | расчетная |
| 3.5.Щелочность обработанной воды, мг –экв/л | 1.0-3.0 |  |
| 3.6.Щлочность воды при отключен. ф-ра на регенерацию, мг-экв/л | более 3.5 |  |
| 3.7.Количество умягченной воды за фильтроцикл, м3 | 395 |  |
| 3.8.Гидравлическое сопротивление ф-ра при нормальной. произв., кгс/см2 | 0.1-0.2 | до 1.0 |
| 4.Взрыхляющая прмывка фильтра |  |  |
| 4.1.Скорость воды , м/ч | 4.0 | справ. велич. |
| 4.2.Время промывки, мин | 50 | до осветлен. |
| 4.3.Давление воды в ф-ре, кгс/см2 | 1.5-2.5 | без выноса кат. |
| 4.4.Температура воды,ºС | 15-20 | до 35 |
| 4.5.Расход воды на 1 промывку, м3 | 17.0 |  |
| 5.Пропуск регенерационного р-ра соли (NaCI) через фильтр |  |  |
| 5.1.Давление в фильтре, кгс/см2 | 1.0-2.0 | не ниже 0.5 |
| 5.2.Расход технической соли на одну регенерацию, кг | 265 | сухая NaCI(93%) |
| 5.3.Концентрация р-ра соли, % | 10-12 |  |
| 5.4.Скорость пропуска р-ра, м/ч | косвенно по времени | 4-5 |
| 5.5.Продолжительность пропуска р-ра соли, мин | 40 | не менее 40 |
| 6. Отмывка фильтра |  |  |
| 6.1Скорость отмывки в дренаж, м/ч | 6.0 | 6-8 |
| 6.2.Продолжительность отмывки в дренаж, мин. | по величине Щ , 50 |  |
| 6.3.Объем отмывочной воды | 16.0 |  |
| 6.4.Общая продолжительность отмывки, мин. | 60-70 |  |
| 6.5.Щелочность отмывочной воды в конце промывки, мг-экв/л | 3.0С |  |
| 6.6.Общая продолжит. регенерации, ч | 3.0–3.2ч. |  |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ

УСТАНОВКИ ХЛОР-АНИОНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ

( количество анализов в сутки)

| Анализируемая среда, точки отбора проб | Ж | Щ | рН | Fe | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на входе в фильтр 2ступени | 2 | 2 | при налад | - | при налад |
| Химочищенная вода после фильтра 2 ступени | 12 | 12 |  | - | при налад. |

Согласовано:							Режимную карту составил:

Начальник лаборатории 					Инженер-химик

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»			ООО «Энергия»

Терешкина А.А.__________				Попова О.А._________

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

П.В. Соколов

___________________

«______»________2014г.

Р Е Ж И М Н А Я   К А Р Т А

по эксплуатации деаэрационной установки

атмосферного типа ДА100/25

(  срок действия 3 года)

| Наименование показателей | Нормативн. значения | Рабочие значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Заданные параметры |  |  |
| 1.1.Производительность , т / ч |  |  |
| Номинальная | 100 | 40 – 90 |
| Минимальная | 10 (10%) |  |
| Максимальная | 130(130%) |  |
| 1.2.Допускаемое давление (избыт) при срабатывании защитного устройства, МПа (кгс/см2). | 0.05 (0.50) | 0.045 (0.45) |
| 1.3.Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см2). | 0.294 (3.0) | Отс. |
| 1.4.Удельный расход выпара , кгпара /тд.в | 10.0 | Не опред. |
| 2.Регулируемые параметры |  |  |
| 2.1.Рабочее давление в деаэраторе, МПа(кгс/см2). | 0.02 (0.20) | 0.01- 0.02 (0.10-0.20) |
| 2.2.Температура поступающей в деаэратор воды,оС |  |  |
| Минимальная | 65 | 40 |
| Максимальная | 98 | 65 |
| 2 .3.Температура деаэрированной воды , о С рабочая максимальная | 102-104 110 | 70-98 101 |
| 2.4.Уровень воды в баке деаэратора (поддерживается автоматически), м |  |  |
| среднее значение | на 100 мм. ниже л. перел. |
| колебание уровня от среднего значения ,мм | +(-) 5 | +(-) 5 |
| 2.5.Расход выпара (открытие вентиля на линии отвода выпара) в оборотах маховика : |  |  |
| Номинальный |  | ¾ |
| Минимальный |  | ½ |
| Максимальный | полностью | 1 |
| 3.Контролируемые параметры |  |  |
| 3.1.Качество деаэрированной воды: |  |  |
| содержание растворенного кислорода, мкг/л | до 50 | 10-18 |
| рН – среды | 8.5 – 10.5 | 9.5-10 |
| жесткость, мкг-экв/л | до 20 | 5 – 20 |
| щелочность, мг-экв/л | не выше исход.воды | 2.7 |
| железо, мг/л | до 0.2 | 0.05 |
| масло (нефтепродукты ), мг/л | до 3 | отс. |
| прозрачность, см | 40 | 40 |
| свободная углекислота, мг/л | отс. | следы. |
| 4.Периодичность химического контроля деаэрационной установки | согласно табл. | периодичности |

Примечание:

1.Осмотр наружных и внутренних поверхностей деаэратора производит-

ся  нач. котельной совместно с работником химлаборатории .

2.При внутреннем осмотре проверяется : наличие отложений шлама , накипи , продуктов коррозии , следов коррозионных повреждений ,плот-

ность сварных швов.

3.Все замечания при осмотре, отклонения от нормы должны быть подробно описаны в журнале кап.ремонта оборудования котельной

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ

ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

(количество анализов в сутки)

| Анализируемая среда | Ж | Щ | О2 | СО2 | рН | Fe | Прозрачность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выходе из деаэратора | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 |

*1 раз в неделю

Согласовано:								Режимную карту составил:

Начальник лаборатории						Инженер-химик

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»				ООО «Энергия»

Терешкина А.А.__________					Попова О.А.__________

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

П.В. Соколов

_______________

«______»________2014г.

КАРТА ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

ПАРОВОГО КОТЛА №1

ДКВР 20/13

(срок действия 3 года)

| Наименование параметров | Нормативные значения | Рабочие значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заданные параметры |  |  |  |
| 1.1. Паропроизводительность, т/ч | 20 | 7-9.5 | По расходу газа |
| 1.2. Рабочее давление пара (избыточное), МПа (кгс/см2) | 1.3 (13) | не выше 1.0 (10) | ниже 5.0 наруш. качество пара |
| 1.3. Накипь и отложения на поверхностях нагрева, не более, г/м2 | отс | отс |  |
| 1.4. Шлам в котле | отс | отс |  |
| 2. Регулируемые параметры |  |  |  |
| 2.1. Непрерывная продувка: |  |  |  |
| открытие регулирующего вентиля, кол-во оборотов | определяется в зависимости от солесодержания | постоянно |
| 2.2. Периодическая продувка |  |  |  |
| периодичность, не менее, раз/сутки | 2 | 6 |  |
| продолжительность, с | 30 | 30 |  |
| 2.3. Уровень воды в барабане котла поддерживается автоматически | 2/3 по стеклу |  | По отношению к геометрическ. оси барабана |
| 3. Контролируемые параметры |  |  |  |
| 3.1.Качество котловой воды первой ступени испарения (чистого отсека): |  |  |  |
| минерализация (солесодержание), мг/л | до 3000 | 1700 |  |
| щелочность по фенолфталеину, (мг-экв/л) | более 8 | 5-10 |  |
| щелочность общая, (мг-экв/л) | до 30 | 7-18 | Щф-ф+Щм-о |
| содержание фосфатов, мг/л | не дозируется | не дозир. | По проекту |
| значение рН | 9.5-11 | 10.5 |  |
| 3.2.Качество котловой воды второй ступени испарения (солевого отсека) |  |  |  |
| минерализация (солесодержание), мг/л | до 6000 | 4500 |  |
| щелочность по фенолфталеину, (мг-экв/л) | более 8 | 10,5-12,0 |  |
| щелочность общая, (мг-экв/л) |  | 11.5-15.0 |  |
| содержание фосфатов, мг/л | не дозир | не дозир |  |
| значение рН | 9.5-11 | 11.0 |  |
| 3.3. Значение продувки котла, % | до 10 | 11.3 | Расчетная величина |
| 3.4.Относительная щелочность котловой воды, % | 50 | 11,9 | Расчетная величина |
| 3.5. Качество пара: |  |  |  |
| щелочность мг-экв/л, | до 0.25 | 0.1-0.5 | по конденсату |
| влажность % | до 1 | 0.91 | Расчетная величина |
| содержание свободной углекислоты (СО2), мг/л | до 100 | отс | Расчетная величина. |
| значение рН | 6-7 | 7.4 |  |
| 4. Условия работы котла |  |  |  |
| 4.1. Качество питательной воды: |  |  |  |
| прозрачность по шрифту, см | не менее 40 | 40 |  |
| жесткость общая, (мкг-экв/л) | до 20 | 5-20 |  |
| щелочность по фен-фтал, (мг-экв/л) | не ниже 0.05 | 0.1 |  |
| щелочность общая, (мг-экв/л) | не выше исход. | 2.7 | Щф-ф+Щм-о |
| минерализация (солесодержание),мг/л | не выше исходн. | 475-490 |  |
| Cодержание растворенного О2 ,мг/л | до 50 | ≤20 |  |
| Значение рН | 8.5-10 | 9.0-10 |  |
| содержание соединений железа, мг/л | до 0.3 | 0,05 |  |
| содержание нефтепродуктов, мг/л | до 3.0 | Отс. |  |
| 4.2.Качество конденсата |  |  |  |
| прозрачность по шрифту, см | 40 | 40 |  |
| жесткость общая, мкг-экв/л | до 20 | 4.0 |  |
| щелочность общая, мг-экв/л | до 0.5 | 5,4 |  |
| Значение рН | 6.-7 | 7.4 |  |
| содержание железа, мг/л | до 0.3 | 1.3 |  |
| содержание нефтепродуктов, мг/л | до 3.0 | Отс. |  |

График периодичности химконтроля

( количество анализов в сутки)

|  | Щф-ф | Щоб | РН | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Котловая вода | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.Пар | 6 | 6 |  | 2 |

Согласовано:							Режимную карту составил:

Начальник лаборатории 					Инженер-химик

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»			ООО «Энергия»

Терешкина А.А.___________				Попова О.А.____________